**a2**

**Ф1.1 Ширина коридора**

Ширину пути эвакуации предусмотреть не менее 1,2м с учётом двустороннего открывания дверей в коридор (п.5.1.2, п.4.3.3, п.4.3.4 СП1.13130.2020).

**Варианты решения:**

1. Устранить замечание.

2. Не предусматривать эвакуацию на участке более 15 человек, при этом ширину с учётом открытой двери предусмотреть не менее 1м.

3. Изменить направление открывания дверей, выделеных облаками.

4. В рамках расчета рисков рассмотреть возможность отступить от требования, при этом возможность такого решения необходимо согласовать с экспертом, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

5. В рамках разработки СТУ рассмотреть возможность отступить от требования, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

**a2 конец**

**b4**

**Ф1.3 Ширина коридора в зависимости от длины**

**Ф1.3 Длина коридора до 40м**

Ширину пути эвакуации предусмотреть не менее 1,4 м с учётом открывания дверей в коридор (п.6.1.9, п.4.3.4 СП1.13130.2020).

Требование распространяется на все этажи.

**Варианты решения:**

1. Устранить замечание.

2. Изменить направление открывания дверей, выделеных облаками.

3. В рамках расчета рисков рассмотреть возможность отступить от требования, при этом возможность такого решения необходимо согласовать с экспертом, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

4. В рамках разработки СТУ рассмотреть возможность отступить от требования, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

**Ф1.3 Длина коридора более 40м**

Ширину пути эвакуации предусмотреть не менее 1,6 м с учётом открывания дверей в коридор (п.6.1.9, п.4.3.4 СП1.13130.2020).

Требование распространяется на все этажи.

**Варианты решения:**

1. Устранить замечание.

2. Изменить направление открывания дверей, выделеных облаками.

3. В рамках расчета рисков рассмотреть возможность отступить от требования, при этом возможность такого решения необходимо согласовать с экспертом, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

4. В рамках разработки СТУ рассмотреть возможность отступить от требования, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

**b4 конец**