Подготовка к оценке по ДУ

1. Перенести штриховки на последние планы, или отключить все слои оценки, кроме условных обозначений, если ОС сделана на последних планах. Поставить рамку условных обозначений для ДУ. Перед сдачей работы актуализировать её.
2. Уточнить у Павла, какие категории можно брать в работу, утверждены ли они. Расставить категории помещений на планах в соответствии с таблицей категорий. К производственным и складским указать буквами “c” – складское, “п” – производственное.
3. Уточнить наличие незадымляемых лестничных клеток у того, кто дал задачу.
4. Уточнить наличие лифтов для перевозки пожарных подразделений (уточнить у того, кто дал задачу, если сам не найдешь на оценке).
5. Перенести замечания и лучи из оценки АР, которые связаны с дымоудалением и подпором воздуха в слой экспертиза ДУ пояснения. Так же в слой экспертиза ДУ пояснения надо перенести замечания, которые указывают на наличие и местонахождение незадымляемых лестничных клеток, зоны безопасности МГН, лифтов для пожарных, тамбуров и тамбур-шлюзов, в которых необходимо предусмотреть подпор, помещений с высокостеллажным хранением (данную информацию надо запрашивать у оценщика или, который делал оценку АР или самому выполнить по указанию руководителя).
6. Расставить кружочки и дать лучи в соответствии с параметрами(критериями) помещений, которые прописаны в шаблоне подготовка к оценке ДУ 2 (Не выдается ДУ к антресолям, площадкам, только к помещениям, расположенным на антресолях, площадках). Если на планах или в экспликации указаны площади, то надо выборочно проверять соответствие действительности. Когда даём лучи и кружочки к офисным помещениям, рассматриваем только те помещения, которые в экспликации обозначены как «офис».
7. Обозначить помещения с высокостеллажным хранением.
8. Все обозначения, лучи, кружочки и т.п расставлять по аналогии с примером в шаблоне подготовка к ОС ДУ.
9. Все обозначения, лучи, кружочки и т.п должны находится в слоях по аналогии с примером в шаблоне подготовка к ОС ДУ.
10. Перед отправкой слой «экспертиза ДУ» сделать активным